## Z1_3.NP
| Výrobce |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
pol. | Dodavatel | název | množství | jednotka | jednotková | celkem | jednotková | celkem
(Doporučený)
Zařízení č.1 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 3.NP (304 + 305 + 306)
1.1 |  | Venkovní kondenzační jednotka (rozměry VxŠxH - 1235x990x390mm) systému např. Mini-SMMSe určená ke kombinaci s vnitřními jednotkami pro systémy SMMSu a SMMSe - veškeré parametry kondenzační jednotky jsou přehledně uvedeny v příloze č.2 technické zprávy | 1 | kpl
| Toshiba | Např. typ MCY-MHP0604HS8-E
1.1A | Dodavatel VZT | Konzola pod venkovní jednotku - typové řešení jako u KJ Daikin, která bude přemísťována - konzolu nadimenzovat na hmostnost KJ | 1 | kpl
1.2 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 7,1 kW (rozměry VxŠxH - 320x1050x250mm) | 2 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0241HP-E
1.3 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 3,6 kW (rozměry VxŠxH - 293x798x230mm) | 1 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0121HP-E
1.4 |  | Y-odbočka pro rozvod chladiva (do 18 kW) | 2 | ks
| Toshiba | Např. RBM-BY55E
1.5 |  | Čerpadlo kondenzátu určené pro klimatizační jednotky do chladícího výkonu 10 kW - umístění v liště u vnitřní jednotky (rozměry 105x56x66mm) | 3 | ks
| Toshiba | Např. typ Mini Blue
SESTAVA - Potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro izolaci chladírenských rozvodů
| Dodavatel VZT | Cu potrubí - dle jednotlivých dodavatelů realizační firmy
| Dodavatel VZT | Izolace určená pro chladírenské rozvody o tloušťce min. 9 mm
|  | Členění dle průměru Cu potrubí v mm - obě sestavy potrubí chladiva vedena souběžně vedle sebe a průměry potrubí dle výkresové části PD | [6 empty] | lišta + kondenz
1.6 | Dodavatel VZT | 6,4 mm | 5 | bm |  |  |  |  | 17
1.7 | Dodavatel VZT | 9,5 mm | 42 | bm |  |  |  |  | 15
1.8 | Dodavatel VZT | 15,9 mm | 20 | bm |  |  |  |  | 5
1.9 | Dodavatel VZT | 19,1 mm | 17 | bm |  |  |  |  | 5
42
1.10 | Dodavatel VZT | Krycí lišta pro vedení rozvodů chladu (Cu potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro chladírenské rozvody, komunikační kabeláž, ohebné potrubí odvodu kondenzátu) | 45 | bm
1.11 | Dodavatel VZT | Komunikační kabeláž (systém zapojení dle výrobce klimatizačního zařízení) | 1 | kpl
Potrubí odvodu kondenzátu - dodávka profese chlazení od vnitřních klimatizačních jednotek po venkovní jedotku (u venkovní jednotky nechat vytékat volně na střechu vedlejší budovy)
1.12 | Dodavatel VZT | DN 32 | 45 | bm
1.13 | Dodavatel VZT | Dálkový infraovladač - ovládání vnitřních klimatizačních jednotek | 3 | kpl
1.14 | Dodavatel VZT | Doplnění chladiva R410A do systému (předplněné množství z výroby 6,4 kg) | 3 | kg
1.15 | Dodavatel VZT | Veškeré stavební výpomoci a průrazy dle zakreslení ve výkresové části (tato část zahrnuje veškeré stavební práce a prostupy stavebními konstrukcemi včetně začistění, zatěsnění a ošetření po montáži) - průrazy jsou označeny zeleně ve výkresové části | 1 | kpl
1.16 | Dodavatel VZT | Zkouška těsnosti včetně vakuování multisystému jako celku | 1 | kpl
1.17 | Dodavatel VZT | Montážní, spojovací, těsnící a kotevní materiál | 1 | kpl
Mezisoučet
|  | Zvedací zařízení pro přesun ve výškách a montáž ve výškách | 1 | kpl
|  | Autorský dozor projektanta při realizaci | 1 | kpl
|  | Doprava materiálu | 1 | kpl
|  | Koordinace prací se zástupcem investora | 1 | kpl
|  | Zaregulování zařízení včetně zaškolení obsluhy a revize | 1 | kpl
|  | Komplexní vyzkoušení včetně uvedení zařízení do provozu | 1 | kpl
|  | Zpracování provozních předpisů a manuálů včetně evidenční knihy zařízení klimatizace | 1 | kpl
|  | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl
|  | Technické zabezpečení stavby | 1 | kpl
Dodávka
Montáž
CELKEM ZAKÁZKA bez DPH
UPOZORNĚNÍ:
1.) V projektové dokumentaci je pouze doporučen výrobce strojního zařízení klimatizace dle výše uvedených příkladů obchodních názvů a označení. V případě použití jiného než doporučeného výrobce je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u doporučeného výrobce klimatizačního zařízení.
2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## Z2_4. a 5.NP
| Výrobce |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
pol. | Dodavatel | název | množství | jednotka | jednotková | celkem | jednotková | celkem
(Doporučený)
Zařízení č.2 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 4.NP a 5.NP (404 + 503 a 510)
2.1 |  | Venkovní kondenzační jednotka (rozměry VxŠxH - 910x990x390mm) systému např. Mini-SMMSe určená ke kombinaci s vnitřními jednotkami pro systémy SMMSu a SMMSe - veškeré parametry kondenzační jednotky jsou přehledně uvedeny v příloze č.2 technické zprávy | 1 | kpl
| Toshiba | Např. typ MCY-MHP0506HT-E1
Poznámka
2.1A |  | Venkovní kondenzační jednotka bude instalována na stávající konzolu, na které byla umístěna KJ Daikin - tato jednotka je přemístěna | 0 | kpl
2.2 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 5,6 kW (rozměry VxŠxH - 320x1050x250mm) | 2 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0181HP-E
2.3 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 3,6 kW (rozměry VxŠxH - 293x798x230mm) | 1 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0121HP-E
2.4 |  | Y-odbočka pro rozvod chladiva (do 18 kW) | 2 | ks
| Toshiba | Např. RBM-BY55E
2.5 |  | Čerpadlo kondenzátu určené pro klimatizační jednotky do chladícího výkonu 10 kW - umístění v liště u vnitřní jednotky (rozměry 105x56x66mm) | 0 | ks
| Toshiba | Např. typ Mini Blue
SESTAVA - Potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro izolaci chladírenských rozvodů
| Dodavatel VZT | Cu potrubí - dle jednotlivých dodavatelů realizační firmy
| Dodavatel VZT | Izolace určená pro chladírenské rozvody o tloušťce min. 9 mm
Členění dle průměru Cu potrubí v mm - obě sestavy potrubí chladiva vedena souběžně vedle sebe a průměry potrubí dle výkresové části PD
2.6 | Dodavatel VZT | 6,4 mm | 13 | bm
2.7 | Dodavatel VZT | 9,5 mm | 28 | bm
2.8 | Dodavatel VZT | 12,7mm | 3 | bm
2.9 | Dodavatel VZT | 15,9 mm | 18 | bm
2.10 | Dodavatel VZT | Krycí lišta pro vedení rozvodů chladu (Cu potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro chladírenské rozvody, komunikační kabeláž, ohebné potrubí odvodu kondenzátu) | 30 | bm
2.11 | Dodavatel VZT | Komunikační kabeláž (systém zapojení dle výrobce klimatizačního zařízení) | 1 | kpl
Potrubí odvodu kondenzátu - dodávka profese chlazení od vnitřních klimatizačních jednotek po venkovní jedotku (u venkovní jednotky nechat vytékat volně na střechu vedlejší budovy)
2.12 | Dodavatel VZT | DN 32 | 30 | bm
2.13 | Dodavatel VZT | Dálkový infraovladač - ovládání vnitřních klimatizačních jednotek | 3 | ks
2.14 | Dodavatel VZT | Doplnění chladiva R410A do systému (předplněné množství z výroby 3,3 kg) | 1.5 | kg
2.15 | Dodavatel VZT | Veškeré stavební výpomoci a průrazy dle zakreslení ve výkresové části (tato část zahrnuje veškeré stavební práce a prostupy stavebními konstrukcemi včetně začistění, zatěsnění a ošetření po montáži) - průrazy jsou označeny zeleně ve výkresové části | 1 | kpl
2.16 | Dodavatel VZT | Zkouška těsnosti včetně vakuování multisystému jako celku | 1 | kpl
Přemístění kondenzační jednotky DAIKIN (typ RZAG71N7Y1B)
2.17 | Dodavatel VZT | Odsátí chladiva autorizovanou osobou pro manipulaci s F-plyny | 1 | kpl
2.18 | Dodavatel VZT | Demontáž a přemístění venkovní jednotky | 1 | kpl
2.19 | Dodavatel VZT | Nová konzola pod kondenzační jednotku - nové umístění dle zobrazení v příloze č.3 k TZ | 1 | kpl
2.20 | Dodavatel VZT | Demontáž Cu potrubí včetně izolace a komunikační kabeláže k venkovní jednotce | 1 | kpl
2.21 | Dodavatel VZT | Dopojení k novému umístění Cu potrubím včetně izolace, komunikační kabeláže a lišty (CU potrubí o průměru 6/12mm - kapalina/plyn) | 8 | bm
2.22 | Dodavatel VZT | Zkouška těsnosti, vakuování celého okruhu, zapojení elektro včetně zprovoznění jednotky | 1 | kpl
2.23 | Dodavatel VZT | Montážní, spojovací, těsnící a kotevní materiál | 1 | kpl
Mezisoučet
|  | Zvedací zařízení pro přesun ve výškách a montáž ve výškách | 1 | kpl
|  | Autorský dozor projektanta při realizaci | 1 | kpl
|  | Doprava materiálu | 1 | kpl
|  | Koordinace prací se zástupcem investora | 1 | kpl
|  | Zaregulování zařízení včetně zaškolení obsluhy a revize | 1 | kpl
|  | Komplexní vyzkoušení včetně uvedení zařízení do provozu | 1 | kpl
|  | Zpracování provozních předpisů a manuálů včetně evidenční knihy zařízení klimatizace | 1 | kpl
|  | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl
|  | Technické zabezpečení stavby | 1 | kpl
Dodávka
Montáž
CELKEM ZAKÁZKA bez DPH
UPOZORNĚNÍ:
1.) V projektové dokumentaci je pouze doporučen výrobce strojního zařízení klimatizace dle výše uvedených příkladů obchodních názvů a označení. V případě použití jiného než doporučeného výrobce je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u doporučeného výrobce klimatizačního zařízení.
2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## Z3_5.NP
| Výrobce |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
pol. | Dodavatel | název | množství | jednotka | jednotková | celkem | jednotková | celkem
(Doporučený)
Zařízení č.3 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 5.NP (502 + 505)
3.1 |  | Venkovní kondenzační jednotka (rozměry VxŠxH - 1235x990x390mm) systému např. Mini-SMMSe určená ke kombinaci s vnitřními jednotkami pro systémy SMMSu a SMMSe - veškeré parametry kondenzační jednotky jsou přehledně uvedeny v příloze č.2 technické zprávy | 1 | kpl
| Toshiba | Např. typ MCY-MHP0604HS8-E
3.1A | Dodavatel VZT | Konzola pod venkovní jednotku - typové řešení jako u KJ Daikin, která bude přemísťována - konzolu nadimenzovat na hmostnost KJ uvedené výše | 1 | kpl
3.2 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 5,6 kW (rozměry VxŠxH - 320x1050x250mm) | 1 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0181HP-E
3.3 |  | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladícím výkonu maximálně 10 kW (rozměry VxŠxH - 350x1200x280mm) | 1 | ks
| Toshiba | Např.MMK-UP0361HP-E
3.4 |  | Y-odbočka pro rozvod chladiva (do 18 kW) | 1 | ks
| Toshiba | Např. RBM-BY55E
3.5 |  | Čerpadlo kondenzátu určené pro klimatizační jednotky do chladícího výkonu 10 kW - umístění v liště u vnitřní jednotky (rozměry 105x56x66mm) | 1 | ks
| Toshiba | Např. typ Mini Blue
SESTAVA - Potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro izolaci chladírenských rozvodů
| Dodavatel VZT | Cu potrubí - dle jednotlivých dodavatelů realizační firmy
| Dodavatel VZT | Izolace určená pro chladírenské rozvody o tloušťce min. 9 mm
Členění dle průměru Cu potrubí v mm - obě sestavy potrubí chladiva vedena souběžně vedle sebe a průměry potrubí dle výkresové části PD
3.6 | Dodavatel VZT | 6,4 mm | 5 | bm
3.7 | Dodavatel VZT | 9,5 mm | 20 | bm
3.8 | Dodavatel VZT | 12,7 mm | 5 | bm
3.9 | Dodavatel VZT | 15,9 mm | 8 | bm
3.9A | Dodavatel VZT | 19,1 mm | 12 | bm
3.10 | Dodavatel VZT | Krycí lišta pro vedení rozvodů chladu (Cu potrubí vedení chladiva včetně izolace určené pro chladírenské rozvody, komunikační kabeláž, ohebné potrubí odvodu kondenzátu) | 25 | bm
3.11 | Dodavatel VZT | Komunikační kabeláž (systém zapojení dle výrobce klimatizačního zařízení) | 1 | kpl
Potrubí odvodu kondenzátu - dodávka profese chlazení od vnitřních klimatizačních jednotek po venkovní jedotku (u venkovní jednotky nechat vytékat volně na střechu vedlejší budovy)
3.12 | Dodavatel VZT | DN 32 | 25 | bm
3.13 | Dodavatel VZT | Dálkový infraovladač - ovládání vnitřních klimatizačních jednotek | 2 | ks
3.14 | Dodavatel VZT | Doplnění chladiva R410A do systému (předplněné množství z výroby 6,4kg) | 2 | kg
3.15 | Dodavatel VZT | Veškeré stavební výpomoci a průrazy dle zakreslení ve výkresové části (tato část zahrnuje veškeré stavební práce a prostupy stavebními konstrukcemi včetně začistění, zatěsnění a ošetření po montáži) - průrazy jsou označeny zeleně ve výkresové části | 1 | kpl
3.16 | Dodavatel VZT | Zkouška těsnosti včetně vakuování multisystému jako celku | 1 | kpl
3.17 | Dodavatel VZT | Montážní, spojovací, těsnící a kotevní materiál | 1 | kpl
Mezisoučet
|  | Zvedací zařízení pro přesun ve výškách a montáž ve výškách | 1 | kpl
|  | Autorský dozor projektanta při realizaci | 1 | kpl
|  | Doprava materiálu | 1 | kpl
|  | Koordinace prací se zástupcem investora | 1 | kpl
|  | Zaregulování zařízení včetně zaškolení obsluhy a revize | 1 | kpl
|  | Komplexní vyzkoušení včetně uvedení zařízení do provozu | 1 | kpl
|  | Zpracování provozních předpisů a manuálů včetně evidenční knihy zařízení klimatizace | 1 | kpl
|  | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl
|  | Technické zabezpečení stavby | 1 | kpl
Dodávka
Montáž
CELKEM ZAKÁZKA bez DPH
UPOZORNĚNÍ:
1.) V projektové dokumentaci je pouze doporučen výrobce strojního zařízení klimatizace dle výše uvedených příkladů obchodních názvů a označení. V případě použití jiného než doporučeného výrobce je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u doporučeného výrobce klimatizačního zařízení.
2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.